Kondensator-Modul

Typ: C

-------------------------------------------------------

Beschreibung:

- Schaltgerätekombination nach DIN EN 61439-1 und -2

(VDE 0660-600-2), IEC 61439-2 sowie

DIN EN 61921 (VDE 0560 Teil 700), IEC 61921

- für Schaltschrankeinbau

- Chassis aus verzinktem Stahlblech mit:

- NH-Sicherungen im Laststromkreis

- Kondensatorschützen mit voreilenden Widerstands-

kontakten zur Begrenzung des Einschaltstromes

- aufgebaut mit Leistungs-Kondensatoren der Typenreihe

„LKT“ in Trockentechnik nach EN 60831-1 und -2 sowie

IEC 831-1 und -2, im zylindrischen Alu-Gehäuse mit

dreifacher Betriebssicherheit durch:

- selbstheilendes Dielektrikum

- segmentierten Kondensatorfilm

- Überdruck-Abschaltsicherung

- eingebaute Entladewiderstände

- mit kontaktsicheren Zugfederklemmen

- Zubehör: Tragschienensätze für alle handelsüblichen

Schaltschränke

- Module mit unterschiedlicher Bestückung der

Reihe C…-P sind miteinander kombinierbar

-------------------------------------------------------

Technische Daten:

- Nennspannung (V) :.............................

- Nennfrequenz (Hz) :............................

- Nennleistung (kvar) :..........................

- Stufenleistung (kvar):.........................

- Schaltfolge:...................................

- Kondensator-Betriebsspannung min. 440 V/50 Hz,

Leistung bei 400 V/50 Hz:......................

- Kondensator-Strombelastbarkeit: min. 2,0 x I Nenn

bei Nennspannung und 50 Hz dauernd und

300 x I Nenn bei kurzzeitigen Stromspitzen

- Nennverlustleistung (W/kvar)

* am Kondensator-Wickel: 0,2

* an Kondensator-Anschlussklemme: 0,5

- Schutzart: IP 00

- Umgebungstemperatur: -10 °C bis +60 °C

- Maße (B x H x T in mm):........................

- Einbau in Schaltschrank, Fabrikat:.............

Schrankabmessungen (BxHxT): ...................

-------------------------------------------------------

Typ:  C

Bezugsquelle: FRAKO Kondensatoren-

und Anlagenbau GmbH

Tscheulinstrasse 21a

D-79331 Teningen