Leistungs-Kondensator in verdrosselter Ausführung

Typ: LKNS

-------------------------------------------------------

Beschreibung:

- Schaltgerätekombination nach DIN EN 61439-1 und -2

(VDE 0660-600-2), IEC 61439-2 sowie

DIN EN 61921 (VDE 0560 Teil 700), IEC 61921

- im Stahlblech-Gehäuse

- für Bodenaufstellung und Wandmontage

(Bodenaufstellung nur mit Option Sockel)

- Steuersicherung

- Filterkreisdrossel mit Übertemperaturschalter

zum autom. Ab- und Zuschalten der Anlage bei Überlast

- hochbelastbares Kondensatorschütz

- Ein-/Aus-Schalter und Betriebskontrollleuchte

in Schranktüre eingebaut

- aufgebaut mit Leistungs-Kondensatoren der Typenreihe

„LKT“ in Trockentechnik nach EN 60831-1 und -2

sowie IEC 831-1 und -2, im zylindrischen Alu-Gehäuse

mit dreifacher Betriebssicherheit durch:

- selbstheilendes Dielektrikum

- segmentierter Kondensatorfilm

- Überdruck-Abschaltsicherung

- eingebaute Entladewiderstände

- mit kontaktsicheren Zugfederklemmen

- Option: zusätzlicher NH-Sicherungslasttrenner

-------------------------------------------------------

Technische Daten:

- Nennspannung (V):..............................

- Nennfrequenz (Hz)..............................

- Nennleistung (kvar):...........................

- Nennverlustleistung (W/kvar)

* Kondensator-Wickel : 0,2

* Kondensator-Anschlussklemme : 0,5

* Filterkreisdrossel : max.6 (bei 6 % U5 und 5 % U7)

- Verdrosselungsfaktor (%):......................

- Reihenresonanzfrequenz (Hz):...................

- geeignet für EVU-Rundsteuerfrequenz (Hz): .....

- Kondensator-Betriebsspannung min. 440 V/50 Hz,

Leistung bei 400 V/50 Hz: .....................

- Kondensator-Strombelastbarkeit: min.2,0 x I Nenn bei

Nennspannung und 50 Hz dauernd und 300 x I Nenn bei

kurzzeitigen Stromspitzen

- Schutzart: IP 20

- Temperaturklasse: -10 °C bis +40 °C

- Maße (B x H x T in mm):........................

-------------------------------------------------------

Typ:  LKNS

Bezugsquelle: FRAKO Kondensatoren-

und Anlagenbau GmbH

Tscheulinstrasse 21a

D-79331 Teningen