# Aktives Oberschwingungs-Filter

# Typ: OSFS 120-400-3-V2-F

# —————————————————————————————————————————————————————

# Beschreibung:

Hochdynamischer Oberschwingungs-Filter im Aluminium-

gehäuse für Wandmontage, für dreiphasige Niederspan-

nungsnetze zur Kompensation von Oberschwingungsströmen

bis zur 100. Oberschwingung.

Es eignet sich auch hervorragend zur Minderung von

Zwischenharmonischen, Resonanzen und Supraharmonischen
(hochfrequente Störungen über 2-3 kHz).

Das Aktivfilter arbeitet entweder mit Stromwandlern 
oder es kann spannungsgeführt ohne Stromwandler 
betrieben werden.

Das Aktivfilter arbeitet sehr schnell und kompensiert

Hochdynamisch Oberschwingungen auch in resonanzbe-

lasteten Netzen.

Der erforderliche Kompensationsstrom wird im Rahmen

einer Projektierung nach der Inbetriebnahme der

gesamten ELT-Anlage festgelegt.

# —————————————————————————————————————————————————————

# Technische Daten:

- Kompensationsstrom Phasen: . 3x 120 A eff

- Kompensationsstrom N-Leiter: -

- Schaltfrequenz:............. 2 - 15 kHz

- Kühlart:.................... Luftkühlung

- Umgebungstemperatur:........   0 .. 40°C (Betrieb) 
                               -25 .. 70°C (Lagerung)
                               -25 .. 70°C (Transport)
- Luftfeuchte (ohne Betauung): max. 95% (Betrieb)
                               max. 95% (Lagerung)
                               max. 95% (Transport)
- Aufstellhöhe:............... 1000 m, ohne Derating

- Verlustleistung:............ ≤ 1,200 kW

- Geräuschpegel:.............. < 60 dB(A) bei Nennlast

- Netzspannung:............... 208-480 V ± 10%
- Netzfrequenz:............... 50/60 Hz ± 2%

- Phasenanschluss:............ 3 Phasen + PE

- Reaktionszeit:.............. < 20 µs

- Bedienung und Anzeige:...... Webserver-Interface 
                               TCP/IP
- Sprachen:................... EN, GER

- Regler-Topologie:........... Digital

- Filterleistung ............. bis zur 100. Ordnung

sowie Inter- und Supra-
                               harmonische

- Kompensationsarten:......... 0…100% frequenzselektiv

einstellbar

- Strombegrenzung:............ auf Nennstrom

- Messung:.................... keine Stromwandler nötig, 
                               Messung durch die Netz-
                               spannung, zusätzliche 
                               Stromwandler anschließbar

- Parallelbetrieb:............ bis zu 16

- Schnittstellen:............. Ethernet (ModBus TCP)

- Abmessung (BxHxT):.......... 231x1650x470 mm

- Gewicht:.................... 90 kg

- Lackierung:................. Schrank: RAL 7035 (grau)

.............................. Sockel: RAL 7022 
                               (dunkelgrau)

- Schutzart:.................. IP 21 nach IEC 529

- eingehaltene Normen:........ EN55011, Klasse B

# ————————————————————————————————————————————————————————

Installationshinweis:

- Zuleitungsquerschnitt:...... Phasen/PE: 3x95/50 mm² 
                               nach DIN VDE 0298 Teil 4 
                               Verlegeart C
- Absicherung:................ gL/gG 200 A

# ————————————————————————————————————————————————————————

- Fabrikat: FRAKO oder gleichwertig

- Typ:      Aktives Filter OSFS 120-400-3-V2-F
- Art.-Nr.: 39-22438

- Menge:    1 St.

- Bezug:    FRAKO Kondensatoren- und Anlagenbau GmbH

Tscheulinstraße 21a, 79331 Teningen

# Tel.: 07641/453-533; Fax.: 07641/453-535
——————————————————————————————————————————————————————————