Power Quality Monitor PQA-1500

------------------------------------------------------

Beschreibung:

Power Quality Mess-System Ueberwachungsgeraet zum

Erfassen, Analysieren und Ueberwachen elektrischer

Messgroessen in 3-phasigen 400/525Vac

Niederspannungsnetzen (100 V sekundaer).

- Kompaktes Gehaeuse zur Hutschienenbefestigung

- Messung ueber externe Stromwandler

- Messung der Standardwerte wie Spannung, Strom, Wirk-

Schein- und Blindleistung, Wirk-, Blind- und Rueck- 
  gespeiste Arbeit, Leistungsfaktor(Cos phi).

Auch der Oberschwingungsgehalt THD fuer Spannung und

Strom sowie die Spannungs- und Stromharmonisch bis zur

19ten analysiert werden

- übersichtliches LCD-Display mit Klartextanzeige von:

- Wirkleistung, Blindleistung, Effektivstrom und

Effektivspannung, Arbeit (Wirk-, Blind-, Einspeisearbeit)

- Leistungsfaktor (cos phi)

- Spannung und Strom aller gerad- und ungeradzahligen

Harmonischen bis zur 19.

- Individuell einstellbare Grenzwerte werden bei

Ueber- bzw. Unterschreitung ueber die Alarmkontakte

sowie an der Displayeinheit angezeigt

- 1 Alarmkontakt frei parametrierbar

- Schnittstelle zum FRAKO Starkstrombus zur Fern- 
  anzeige der Mess- und Grenzwerte sowie zur Fern- 
  bedienung,

Programmierung der Grenzwerte und Verwaltung histo- 
  rischer Daten (Tageskurven, Monats-und Jahres- 
  auswertungen) am PC

------------------------------------------------------

Technische Daten:

Spannungsversorgung:…........85V AC – 267V AC (absolute 
                             Grenzwerte), Frequenz 45 -
                             65 Hz oder 100 V DC – 377 V DC
                             (absolute Grenzwerte
                             Absicherung 	extern mit maximal
                             2 A vorgeschrieben

Messeingaenge:

- Spannungspfad: ........... 80 V AC – maximal 760 V

AC (Außenleiter – Außenleiter, absolute Grenzwerte),

dies entspricht 115 V AC – 525 V AC-Netzen,

galvanisch hochohmig miteinander verbunden,

Mittelspannungsmessung über Wandler …/100 V

Möglich Netzausfallerkennung ab Dauer einer

Halbwelle

- Frequenz: ................ 50 Hz

- Leistungsaufnahme: ....... max. 5 VA

- Absicherung: ............. max. 2 A extern vorge- 
                             schrieben

- Strompfad: ............... 3x X/5A

(Wandlerstrom >10mA)

- Leistungsaufnahme: ....... max. 1VA je Wandler-

Anschluss

Ausgaenge:

- Alarmkontakt ..............potentialfreier Wechsler,

AC-14 250 V AC, maximal 3 A

oder DC-13 30 V DC, maximal  3 A,

Gebrauchskategorie AC-14

/ DC-13 gemäß IEC 60947-5-1

Schnittstellen:

- 1 Ethernet................ Modbus TCP, REST,

Geräte-Webseite

- 1 FRAKO Starkstrombus®: .. Zum Anschluss an das

FRAKO Energie-Management-

System, nach EN 50170

Standardisierter Feldbus

Uebertragungsgeschw.: .... 76,8 kbit/s

Art/ Protokoll: .......... RS 485 / P-Net

- Display: ................. intern

Konstruktionsdaten:

- Abmessungen: ..............162 x 90 x 62 mm (BxHxT)

- Schutzart: ............... Gehaeuse IP20

- Ausfuehrung: ............. nach DIN EN 61010-1,

DIN EN 61000-6-2 und

DIN EN 61000-6-3

- Gehaeuse: ................ Flammwidrig UL94-V0

- Einbau: .................. auf Normschiene 35mm

nach DIN EN 50022

- Ausfuehrung elek.: ....... Gehaeuse Schutzklasse II

DIN EN 61140

- Einbaulage: .............. beliebig

- Gewicht: ................. ca. 0,5 kg

Betriebsbedingungen:

- Geografische Einbauhoehe:. maximal 2000m ueber Normal Null

- Umgebungstemperatur: ..... 0 bis +55 °C

------------------------------------------------------

Fabrikat: .................. FRAKO

Typ: ....................... PQA-1500

Artikel-Nr.: ............... 20-30030

Menge: ..................... 1 Stück

Bezugsquelle:............... FRAKO Kondensatoren-

und Anlagenbau GmbH

Tscheulinstrasse 21a

D-79331 Teningen